ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Доградња система за водоснадбевање насеља Подвршка

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1.0 |  | Предходни и припремни радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Геодетско снимање и обележавање трасе постојећег цевовода. Обрачун по м | m | 720 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Геодетско снимање и обележавање трасе новопројектованог цевовода. Обрачун по м | m | 720 |  |  |  |  |
|  |  | Укупно предходни и припремни радови |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ручни/машински ископ за ров по траси постојећег водовода у земљи III и IV категорије у свему према пројекту. Дно мора бити поравнато у одговарајућем паду цеви. Извођач је обавезан извршити о свом трошку сва потребна и по пропису разупирања ровова и црпљење евентуалне метеорске или подземне воде. Све потпуно завршено по овом и општем опису плаћа се по метру дужном за ров дубине 1.2m и ширине 100cm откопаног материјала са одлагањем на страну.Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машинскии 70% | m³ | 762,1 |  |  |  |  |
|  |  | Ручно 30% | m³ | 326,6 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ручни/машински ископ за израду водоводних окна у земљи III и IV категорије у свему према пројекту. Дно мора бити поравнато у одговарајућем паду цеви. Извођач је обавезан извршити о свом трошку сва потребна и по пропису разупирања ровова и црпљење евентуалне метеорске или подземне воде. Све потпуно завршено по овом и општем опису плаћа се по метру кубном откопаног материјала са одлагањем на страну.Обрачун по m³. | m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | машинскии 70% | m³ | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | Ручно 30% | m³ | 8,56 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обележавање, проналажење и пажљиви ручни ископ рова у земљи III категорије на местима укрштања са постојећим инсталацијама ( птт, електро, водовод, фекална и атмоисферска и индивидуалн прикључци ), и заштита. С обзиром да се незна њихова траса ни дубина. У цену урачунати пажљиви ручни ископ уз присуство инсталација рова ширине 1.0m дубине 1.30m и дужине 1.0m са заштитом инсталација. Обрашун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У цену урачунати пажљиви ручни ископ уз присуство инсталација рова ширине 1.0м,дубине 1.30м и дужине 1.0м са заштитом ПТТ и електро инсталациа П.В.Ц цевима Ø110 дужине 1.0m.Обрачун по m³ | m³ | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | У цену урачунати пажљиви ручни ископ уз присуство инсталација рова ширине 1.0m,дубине 1.30m и дужине 1.0m за водовод, фекалну, атмоисферску канализацију и индивидуалним прикључцима. Обрачун по m³ | m³ | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Фино планирање рова са тачношћу +- 2 cm. Обрачун по m2. | m² | 707,9 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Набавка,транспорт и затрпавање рова пројектоване водоводне мреже природним шљунком у слојевима дебљине 30цм са потребним набијањем до потребне збијености од Мс=70КН/цм².Дебљина насипања шљунка до 25цм испод завршног слоја. Обрачун по м3. | m³ | 1012,8 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Набавк,транспорт и затрпавање рова дробљеним каменим агрегатом дебљине 15цм са потребним набијањем до потребне збијености од Мс=100КН/цм². Обрачун по м3. | m³ | 108,0 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Одвоз вишка ископаног материјала по завршеном ископу на даљину до 5 км. Обрачун по м3 одвежене земље. | m³ | 1117,3 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Набавка, транспорт и убацивање песка у ров за постељицу цеви и шахти. Песак изравнати у слоју дебљине 12 цм а пре полагања цеви. По извршеном полагању остатак песка разастрти око и изнад цеви. Песак распоредити по целој дужини и равномерно изравнати. Највећа дозвољена крупноћа зрна песка износи 3 - 4 мм. Плаћа се по кубном метру а по датом опису. Најмања дебљина слоја изнад муфа износи 10 цм. | m³ | 225,4 |  |  |  |  |
|  |  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  | Бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Набавка,танспорт материјала и израда подлоге за доњу плочу шахтова дебљине д=15 цм од набијеног бетона МБ15. Обрачун по м3 . | m³ | 1,50 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Набавка,танспорт материјала, израда и уградња анкер блокова у оплати од бетона М.Б.20 на свим променама правца водоводне мреже у земљи, испод водоводних арматура у шахтама, испод хидраната и осталих арматура. Обрачунава се и плаћа по м3. | m³ | 1.50 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Израда шахтова од армираног водо-непропусног бетона МБ30, доња плоча шахта дебљине 20 cm, горња плоча 20 cm и зидови дебљине 20 cm. У цену је урачуната сва потребна оплата и арматура, уградња и неговање бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m³ | 8,50 |  |  |  |  |
|  |  | Укупно бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  | Браварски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Набавкаи уградња ливено гвоздене пењалице DIN 1211 за силазак у шпахту. Обрачун по комаду. | ком | 15,0 1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвозденог шахтног поклопца 800x800 са кружним отвором пречника 600 мм за тежак саобраћај класе D400 (ЕН124), са шаркама и на закључавање. Обрачун по комаду. | ком | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | Укупно браварски радови |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 |  | Монтажни радови |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Набавка, транспорт и монтажа поли-етиленских цеви HDPE називног притиска NP 10 бар-а густине 100 са сучеоним заваривањем CNC контролом на местима назначеним у пројекту. Обрачун по м' . Напомена : доле наведени пречник је СПОЉНИ пречник цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDPE Ø110 NP 10 | m | 720,0 |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада према датој спецификацији . Обрачун по kg. | kg | 815,0 |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Набавка и монтажа подземног хидранта PPH DN80 са овалном уличном капом за хидранте на мрежу:. | ком. | 2,0 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Набавка, транспорт и монтажа ситног материјала за монтажу (шрафови, дихтунг-гуме и сл.). Oбрачун паушално | пауш. |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно радови на монтажи |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 |  | Остали радови |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Набавка, транспорт и уградња потапајуће пумпе за препумпавање санитарне воде типа WILO ФА10.78З. Пумпе се постављају у пројектованом бунару. Пумпа је карактеристика: напор пумпе 56.58m, проток пумпе 7.5 l/s, потребна снага пумпе 19.8kW. Пумпе се уграђују у у систему две радне и једна резервна пумпа. Обрачун по комаду пумпе. У цену улазе и опрема за аутоматиу, потребни ослонци, вентили, пловак и остало. | ком | 3,0 |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Испорука, полагање кабла типа PP00-А 4x120mm2; за повезивање пумпе до постојеће трафо станице . Полагање кабла врши се у припремљен ров. Обрачун по м | m ' | 720,0 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Испорука, полагање и повезивање сигналног кабла типа PP00 5x1,5mm²; са повезивање пумпе до постојећег кабла и постојећег аутоматског уређаја у постојећем резервоару . Полагање кабла врши се у припремљен ров. Обрачун по м | m | 720,0 |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Набавка, транспорт и постављање електро ормара за управљањем пумпама. Позиција подразумева израду подлоге ормана од армираног бетона МБ 25 димензија 1*1*0,2m, набавку и постављање електро ормара са потребним осигурачима и осталом опремом ормана.Обрачун по ком комплетно завршеног ормана. | Kom. | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Испитивање мреже на пробни притисак. Обрачун по m'. | m | 720,0 |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Испирање, дезинфекција и давање атеста о хигијенској и хемијско-бактериолошкој исправности цевовода и воде у њему. | m | 720,0 |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Превезивање постојећих прикључака са постојеће на ново-пројектовану водоводну мрежу. | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Снимање изведеног стања са добијањем потврде од Републичког геодетског завода. | m ' | 720,0 |  |  |  |  |
| 6.9 |  | Набавка и постављање градилишне табле. | kom | 2,0 |  |  |  |  |
| 6. 10 |  | Набавка дрвене грађе греде 12/12 и дасака дебљине 48mm за разупирање рова и израду и постављање пешачког прелаза преко рова. Количина грађе је 0.32m³ по ком. Обрачун по ком. Израдјеног и постављеног прелаза. | ком. | 5.00 |  |  |  |  |
| 6. 11 |  | Враћање коловоза у првобитно стање. Позиција подразумева Израду носећих слојева од природног шљунка д=20cm и од DKA д=10cm и један слој BNHS 16 d=6cm. Obračun po m² | m² | 1800,0 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |